## Vento 90
Cálculo das Forças Estáticas Devidas ao Vento na Torre F-101
Conforme Figura 1 - Isopletas ABNT NBR 6123 / 1988
Vo = | velocidade básica do vento
Vo = | 25 | m / s | 90 | km / h
S1 = | Fator topográfico / local plano
S1 = | 1
S2 = | Fator de rugosidade / tabela I
local área industrial / Categoria IV
equipamento Classe B / entre 20 e 50 m de altura
S2 = | 0.76 | (entre 0 e 5 m)
| 0.83 | (entre 5 e 10 m)
| 0.88 | (entre 10 e 15 m)
| 0.91 | (entre 15 e 20 m)
| 0.96 | (entre 20 e 30 m)
S3 = | Fator estatístico
S3 = | 1 | (para plantas industriais)
Vk = | Velocidade característica do vento / corrigida = Vk = Vo * S1 * S2 * S3
Vk5 = | 19 | m / s
Vk10 = | 20.75 | m / s
Vk15 = | 22 | m / s
Vk20 = | 22.75 | m / s
Vk30 = | 24 | m / s
q = | Pressão Dinâmica do vento |  | Sendo 1 kgf = |  | 0.98067 | daN
q5 = | 22.1472 | daN / m2 | 22.5839 | kgf / m2
q10 = | 26.4149 | daN / m2 | 26.9357 | kgf / m2
q15 = | 29.6933 | daN / m2 | 30.2787 | kgf / m2
q20 = | 31.7523 | daN / m2 | 32.3783 | kgf / m2
q30 = | 35.3374 | daN / m2 | 36.0341 | kgf / m2

## Vento 108
Cálculo das Forças Estáticas Devidas ao Vento na Torre F-101
Conforme Figura 1 - Isopletas ABNT NBR 6123 / 1988
Vo = | velocidade básica do vento
Vo = | 30 | m / s | 108 | km / h
S1 = | Fator topográfico / local plano
S1 = | 1
S2 = | Fator de rugosidade / tabela I
local área industrial / Categoria IV
equipamento Classe B / entre 20 e 50 m de altura
S2 = | 0.76 | (entre 0 e 5 m)
| 0.83 | (entre 5 e 10 m)
| 0.88 | (entre 10 e 15 m)
| 0.91 | (entre 15 e 20 m)
| 0.96 | (entre 20 e 30 m)
| 0.99 | (entre 30 e 40 m)
| 1.02 | (entre 40 e 50 m)
S3 = | Fator estatístico
S3 = | 1 | (para plantas industriais)
Vk = | Velocidade característica do vento / corrigida = Vk = Vo * S1 * S2 * S3
Vk5 = | 22.8 | m / s
Vk10 = | 24.9 | m / s
Vk15 = | 26.4 | m / s
Vk20 = | 27.3 | m / s
Vk30 = | 28.8 | m / s
Vk40 = | 29.7 | m / s
Vk50 = | 30.6 | m / s
q = | Pressão Dinâmica do vento |  | Sendo 1 kgf = |  | 0.98067 | daN
q5 = | 31.892 | daN / m2 | 32.5208 | kgf / m2
q10 = | 38.0374 | daN / m2 | 38.7874 | kgf / m2
q15 = | 42.7583 | daN / m2 | 43.6013 | kgf / m2
q20 = | 45.7233 | daN / m2 | 46.6248 | kgf / m2
q30 = | 50.8859 | daN / m2 | 51.8892 | kgf / m2
q40 = | 54.116 | daN / m2 | 55.1829 | kgf / m2
q50 = | 57.4454 | daN / m2 | 58.578 | kgf / m2

## Vento 115
Cálculo das Forças Estáticas Devidas ao Vento na Torre F-101
Conforme Figura 1 - Isopletas ABNT NBR 6123 / 1988
Vo = | velocidade básica do vento
Vo = | 32 | m / s | 115.2 | km / h
S1 = | Fator topográfico / local plano
S1 = | 1
S2 = | Fator de rugosidade / tabela I
local área industrial / Categoria IV
equipamento Classe B / entre 20 e 50 m de altura
S2 = | 0.76 | (entre 0 e 5 m)
| 0.83 | (entre 5 e 10 m)
| 0.88 | (entre 10 e 15 m)
| 0.91 | (entre 15 e 20 m)
| 0.96 | (entre 20 e 30 m)
S3 = | Fator estatístico
S3 = | 1 | (para plantas industriais)
Vk = | Velocidade característica do vento / corrigida = Vk = Vo * S1 * S2 * S3
Vk5 = | 24.32 | m / s
Vk10 = | 26.56 | m / s
Vk15 = | 28.16 | m / s
Vk20 = | 29.12 | m / s
Vk30 = | 30.72 | m / s
q = | Pressão Dinâmica do vento |  | Sendo 1 kgf = |  | 0.98067 | daN
q5 = | 36.286 | daN / m2 | 37.0015 | kgf / m2
q10 = | 43.2781 | daN / m2 | 44.1314 | kgf / m2
q15 = | 48.6494 | daN / m2 | 49.6086 | kgf / m2
q20 = | 52.023 | daN / m2 | 53.0487 | kgf / m2
q30 = | 57.8968 | daN / m2 | 59.0383 | kgf / m2

## Vento 126
Cálculo das Forças Estáticas Devidas ao Vento na Torre F-101
Conforme Figura 1 - Isopletas ABNT NBR 6123 / 1988
Vo = | velocidade básica do vento
Vo = | 35 | m / s | 126 | km / h
S1 = | Fator topográfico / local plano
S1 = | 1
S2 = | Fator de rugosidade / tabela I
local área industrial / Categoria IV
equipamento Classe B / entre 20 e 50 m de altura
S2 = | 0.76 | (entre 0 e 5 m)
| 0.83 | (entre 5 e 10 m)
| 0.88 | (entre 10 e 15 m)
| 0.91 | (entre 15 e 20 m)
| 0.96 | (entre 20 e 30 m)
S3 = | Fator estatístico
S3 = | 1 | (para plantas industriais)
Vk = | Velocidade característica do vento / corrigida = Vk = Vo * S1 * S2 * S3
Vk5 = | 26.6 | m / s
Vk10 = | 29.05 | m / s
Vk15 = | 30.8 | m / s
Vk20 = | 31.85 | m / s
Vk30 = | 33.6 | m / s
q = | Pressão Dinâmica do vento |  | Sendo 1 kgf = |  | 0.98067 | daN
q5 = | 43.4086 | daN / m2 | 44.2644 | kgf / m2
q10 = | 51.7732 | daN / m2 | 52.7939 | kgf / m2
q15 = | 58.1988 | daN / m2 | 59.3462 | kgf / m2
q20 = | 62.2345 | daN / m2 | 63.4615 | kgf / m2
q30 = | 69.2613 | daN / m2 | 70.6269 | kgf / m2

## Vento 144
Cálculo das Forças Estáticas Devidas ao Vento
Conforme Figura 1 - Isopletas ABNT NBR 6123 / 1988
Vo = | velocidade básica do vento conforme Figura 1 - Isopletas ABNT NBR 6123 / 1988
Vo = | 40 | m / s | 144 | km / h
S1 = | Fator topográfico / local plano
S1 = | 1
S2 = | Fator de rugosidade / tabela I
local área industrial / Categoria IV
equipamento Classe B / entre 20 e 50 m de altura
S2 = | 0.76 | (entre 0 e 5 m)
| 0.83 | (entre 5 e 10 m)
| 0.88 | (entre 10 e 15 m)
| 0.91 | (entre 15 e 20 m)
| 0.96 | (entre 20 e 30 m)
| 0.99 | (entre 30 e 40 m)
S3 = | Fator estatístico
S3 = | 1 | (para plantas industriais)
Vk = | Velocidade característica do vento / corrigida = Vk = Vo * S1 * S2 * S3
Vk5 = | 30.4 | m / s
Vk10 = | 33.2 | m / s
Vk15 = | 35.2 | m / s
Vk20 = | 36.4 | m / s
Vk30 = | 38.4 | m / s
Vk40 = | 39.6 | m / s
q = | Pressão Dinâmica do vento |  | Sendo 1 kgf = |  | 0.98067 | daN
q5 = | 56.6969 | daN / m2 | 57.8148 | kgf / m2
q10 = | 67.6221 | daN / m2 | 68.9553 | kgf / m2
q15 = | 76.0147 | daN / m2 | 77.5134 | kgf / m2
q20 = | 81.2859 | daN / m2 | 82.8885 | kgf / m2
q30 = | 90.4638 | daN / m2 | 92.2474 | kgf / m2
q40 = | 96.2061 | daN / m2 | 98.103 | kgf / m2

## Vento 170
Cálculo das Forças Estáticas Devidas ao Vento no Reator R-98501
Conforme Figura 1 - Isopletas ABNT NBR 6123 / 1988
Vo = | velocidade básica do vento
Vo = | 47.24 | m / s | 170.064 | km / h
S1 = | Fator topográfico / local plano
S1 = | 1
S2 = | Fator de rugosidade / tabela I
local área industrial / Categoria IV
equipamento Classe B / entre 20 e 50 m de altura
S2 = | 0.76 | (entre 0 e 5 m)
| 0.83 | (entre 5 e 10 m)
| 0.88 | (entre 10 e 15 m)
| 0.91 | (entre 15 e 20 m)
| 0.96 | (entre 20 e 30 m)
| 0.99 | (entre 30 e 40 m)
S3 = | Fator estatístico
S3 = | 1 | (para plantas industriais)
Vk = | Velocidade característica do vento / corrigida = Vk = Vo * S1 * S2 * S3
Vk5 = | 35.9024 | m / s
Vk10 = | 39.2092 | m / s
Vk15 = | 41.5712 | m / s
Vk20 = | 42.9884 | m / s
Vk30 = | 45.3504 | m / s
Vk40 = | 46.7676 | m / s
q = | Pressão Dinâmica do vento |  | Sendo 1 kgf = |  | 0.98067 | daN
q5 = | 79.0787 | daN / m2 | 80.6378 | kgf / m2
q10 = | 94.3166 | daN / m2 | 96.1762 | kgf / m2
q15 = | 106.0224 | daN / m2 | 108.1127 | kgf / m2
q20 = | 113.3744 | daN / m2 | 115.6097 | kgf / m2
q30 = | 126.1754 | daN / m2 | 128.6631 | kgf / m2
q40 = | 134.1846 | daN / m2 | 136.8302 | kgf / m2

## Vento 200
Cálculo das Forças Estáticas Devidas ao Vento no Reator R-98501
Conforme Figura 1 - Isopletas ABNT NBR 6123 / 1988
Vo = | velocidade básica do vento
Vo = | 55.6 | m / s | 200.16 | km / h
S1 = | Fator topográfico / local plano
S1 = | 1
S2 = | Fator de rugosidade / tabela I
local área industrial / Categoria IV
equipamento Classe B / entre 20 e 50 m de altura
S2 = | 0.76 | (entre 0 e 5 m)
| 0.83 | (entre 5 e 10 m)
| 0.88 | (entre 10 e 15 m)
| 0.91 | (entre 15 e 20 m)
| 0.96 | (entre 20 e 30 m)
| 0.99 | (entre 30 e 40 m)
S3 = | Fator estatístico
S3 = | 1 | (para plantas industriais)
Vk = | Velocidade característica do vento / corrigida = Vk = Vo * S1 * S2 * S3
Vk5 = | 42.256 | m / s
Vk10 = | 46.148 | m / s
Vk15 = | 48.928 | m / s
Vk20 = | 50.596 | m / s
Vk30 = | 53.376 | m / s
Vk40 = | 55.044 | m / s
q = | Pressão Dinâmica do vento |  | Sendo 1 kgf = |  | 0.98067 | daN
q5 = | 109.5441 | daN / m2 | 111.7039 | kgf / m2
q10 = | 130.6526 | daN / m2 | 133.2286 | kgf / m2
q15 = | 146.868 | daN / m2 | 149.7637 | kgf / m2
q20 = | 157.0525 | daN / m2 | 160.1489 | kgf / m2
q30 = | 174.7851 | daN / m2 | 178.2312 | kgf / m2
q40 = | 185.8799 | daN / m2 | 189.5447 | kgf / m2